|  |
| --- |
| Tilfluktsrom Sentrum; Rydding i løpet av 72 timer |

OPPDATERT 9 mars 2022:

Tilfluktsrom på eiendom Odd Frantzens plass 6

 Laksevåg vgs & Bergen maritime vgs samt Fagskolen Vestland

* Matrise for tilbakeføring av undervisningslokale 1 etg  til tilfuktsrom i løpet av 72 timer.
* Personellbehovet er ca. 30 stk i de første 48 timene i skiftordning til riving, uttransport og rydding, og deretter 6 driftspersoner i timene 49 til 72 til klargjøring av teknisk utstyr og testing
	+ Personell defineres som "tilgjengelige ansatte/elever/studenter"
* Utgangspunktet er minste varslingstid,72 timer for tilbakeføring

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | Tiltak |  |
| 0 til 24 | · Åpne «nødutganger» øst og vest.·  Fjerne teknisk utstyr så som maskin simulator og vaskeri utstyr, samt garderobeskap. Dette kan lagres utenfor i en innleiet 44 fot kontainer.· Fjerne «fredstids-installasjoner» som himlinger, lysarmaturer, ventilasjonsinnstallasjoner, midlertidige dører, gulv, glassvegger og gulvbelegg via tilkomstluker øst og vest.· Rydde 3 lagerrom og tømme renholdslager· Framskaffe tilstrekkelig antall batterier til nødlysanlegg· Framskaffe Jod-tabeletter og nødvendig mengde førstehjelpsutstyr.· Framskaffe vann og nødrasjoner |  |
| 25 til 48 | · Fjerne innkassing rundt tilfluktsroms dører i hovedinngang mot nord, funksjonsteste og smøre opp dørene.· Teste og smøre opp adkomsdør fra korridor inn mot E blokk.· Stenge ventilasjonsventilene i tak.· Bygg-rengjøre arealene.· Montere nødventilasjons-aggregater på tillufts bend i rom øst( er lagret i krypekjeller i maskinhall)· Montere toalettbøtter og re-etablere dusjanlegg (lagret i krypekjeller)· Klargjøre båre-rom.(Bårer fra sivilforsvaret)· Legge fram utbryterverktøy på dertil egnet sted.( Må kjøpes inn standard sett )· Montere takstøtter i innfestninger som markert |  |
| 49 til 7172 | · Montere nødstrømsbatterier og teste nødlysanlegg· Teste alle dører.· Teste nødventilasjonsanlegg· Utføre trykktest og foreta sistekontroll av dører,luker,spjeld og nødstrømsanlegg.· Lukke alle dører unntatt hovedinngang· Vaske tilfluktsrommet.· Rommet meldes klart til bruk |  |

Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

Eksterne referanser

|  |
| --- |
|   |