|  |
| --- |
| Tilfluktsrom Sentrum; Rydding i løpet av 72 timer |

OPPDATERT 9 mars 2022:

Tilfluktsrom på eiendom Odd Frantzens plass 6

 Laksevåg vgs & Bergen maritime vgs samt Fagskolen Vestland

* Matrise for tilbakeføring av undervisningslokale 1 etg  til tilfuktsrom i løpet av 72 timer.
* Personellbehovet er ca. 30 stk i de første 48 timene i skiftordning til riving, uttransport og rydding, og deretter 6 driftspersoner i timene 49 til 72 til klargjøring av teknisk utstyr og testing
  + Personell defineres som "tilgjengelige ansatte/elever/studenter"
* Utgangspunktet er minste varslingstid,72 timer for tilbakeføring

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | Tiltak |  |
| 0 til 24 | · Åpne «nødutganger» øst og vest.  ·  Fjerne teknisk utstyr så som maskin simulator og vaskeri utstyr, samt garderobeskap. Dette kan lagres utenfor i en innleiet 44 fot kontainer.  · Fjerne «fredstids-installasjoner» som himlinger, lysarmaturer, ventilasjonsinnstallasjoner, midlertidige dører, gulv, glassvegger og gulvbelegg via tilkomstluker øst og vest.  · Rydde 3 lagerrom og tømme renholdslager  · Framskaffe tilstrekkelig antall batterier til nødlysanlegg  · Framskaffe Jod-tabeletter og nødvendig mengde førstehjelpsutstyr.  · Framskaffe vann og nødrasjoner |  |
| 25 til 48 | · Fjerne innkassing rundt tilfluktsroms dører i hovedinngang mot nord, funksjonsteste og smøre opp dørene.  · Teste og smøre opp adkomsdør fra korridor inn mot E blokk.  · Stenge ventilasjonsventilene i tak.  · Bygg-rengjøre arealene.  · Montere nødventilasjons-aggregater på tillufts bend i rom øst( er lagret i krypekjeller i maskinhall)  · Montere toalettbøtter og re-etablere dusjanlegg (lagret i krypekjeller)  · Klargjøre båre-rom.(Bårer fra sivilforsvaret)  · Legge fram utbryterverktøy på dertil egnet sted.( Må kjøpes inn standard sett )  · Montere takstøtter i innfestninger som markert |  |
| 49 til 71  72 | · Montere nødstrømsbatterier og teste nødlysanlegg  · Teste alle dører.  · Teste nødventilasjonsanlegg  · Utføre trykktest og foreta sistekontroll av dører,luker,spjeld og nødstrømsanlegg.  · Lukke alle dører unntatt hovedinngang  · Vaske tilfluktsrommet.  · Rommet meldes klart til bruk |  |

Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Eksterne referanser

|  |
| --- |
|  |