BRANNVERN; Prosedyre for brannteknisk ettersyn - KS2017.2.1.8-37

# 1. Formål og omfang

Prosedyren skal sikre at brannteknisk ettersyn blir gjennomført på en slik måte at både gjeldende lovverk og intern kontrollforskriften blir fulgt.

Driftsleder (Eiendom/Brannvernleder) er ansvarlig for utføring av sjekkpunkter i prosedyre. Resultater/sjekktidspunkt blir logget i Plania (Internkontrollsystem til Eiendom). Unntak er sjekk av Alarmanlegg (Autronica), Manuelt slokkeutstyr og brannslanger (Teknisk Industrivern), Gassinstallasjon (Gassmontasje),

# 2. Målgruppe

- Brannvernleder

- Brannvernansvarlig

- Driftsleder

- Skolens ledelse

# 3. Beskrivelse

Følgende områder skal sjekkes gjennom brannteknisk ettersyn:

## 3.1 ALARMANLEGG

### 3.1.1. Ekstern kontroll

Hyppighet: 1 gang pr år av autorisert installatør (Autronica)

### 3.1.2. Intern kontroll

Hyppighet: Hver 3. måned (Brannvernleder)

Ettersyn: Egenkontroll

- Klokkeprøve (2 ganger i året)

- Test av meldinger til sentral, detektor nr. og rom nr. på displayet (Autronica)

## 3.2 MANUELT SLOKKEUTSTYR OG BRANNSLANGER

### 3.2.1 Ekstern kontroll

Hyppighet: 1 gang pr år av autorisert firma (Via anbud)

### 3.2.2 Intern kontroll

Hyppighet: 2 ganger pr. år

Ettersyn: Egenkontroll

- Tilgjengelighet

- Plombering

- Merking

## 3.3 RØMMINGSVEIER

### 3.3.1 Intern kontroll

Hyppighet: 4 ganger pr. år (Brannvernleder)

Ettersyn: Egenkontroll

- Dører ikke hindret for lukking/åpning

- Ryddighet

## 3.4 DØRER

### 3.4.1 Intern kontroll

Hyppighet: 2 ganger pr. år (Brannvernleder)

Ettersyn: Egenkontroll

- Funksjonskontroll av magneter og pumper

- Kontroll av tilslutning (tetthet) mellom dørblad og karm

- Dørene skal falle i lås og dørblad skal tette mot karm

- Slepelistene skal tette mot gulv når døren er lukket

## 3.5 Gassinstallasjon

### 3.5.1 Ekstern kontroll

Hyppighet: 1 gang pr. år av autorisert firma

### 3.5.2 Intern kontroll

Hyppighet: Hver 3. måned

Ettersyn: Egenkontroll (Eiendom v/ Rune Hatlebrekke)

- Kontroll av skrukoblinger

- Lekkasjetest

- Visuell kontroll av slanger

Egenkontroll kan gjerne gjøres i forbindelse ved bytte av flasker i gassentral.

## 3.6 ELEKTRISKE INSTALLASJONER

### 3.6.1 Intern kontroll

Hyppighet: 2 ganger pr. år (Driftsleder)

Ettersyn: Egenkontroll

- Lysarmaturer

- Brytere og støpsler

- Tavleskap - uønskede gjenstander (Driftsleder sjekker alt som vedrører Tavleskap)

- Tavleskap - renhold

- Tavleskap - merket hovedbryter

- Kabelbroer - uønskede gjenstander

- Renhold bak alle multimaskiner (kopimaskiner)

## 3.7 SKILTING

### 3.7.1. Intern kontroll

Hyppighet: 1 gang pr. år (Brannvernleder)

Ettersyn: Egenkontroll

- Gjennomgang av bygg for visuell kontroll

- Vurdering om skilt er entydig og forklarende