|  |
| --- |
| **BRANNVERN; Prosedyre for brannteknisk ettersyn - KS2017.2.1.8-37** |

# 1. Formål og omfang

Prosedyren skal sikre at brannteknisk ettersyn blir gjennomført på en slik måte at både gjeldende lovverk og intern kontrollforskriften blir fulgt.

Driftsleder (Eiendom/Brannvernleder) er ansvarlig for utføring av sjekkpunkter i prosedyre. Resultater/sjekktidspunkt blir logget i Plania (Internkontrollsystem til Eiendom). Unntak er sjekk av Alarmanlegg (Autronica), Manuelt slokkeutstyr og brannslanger (Teknisk Industrivern), Gassinstallasjon (Gassmontasje),

# 2. Målgruppe

* Brannvernleder
* Brannvernansvarlig
* Driftsleder
* Skolens ledelse

# 3. Beskrivelse

Følgende områder skal sjekkes gjennom brannteknisk ettersyn:

## ****3.1 ALARMANLEGG****

### 3.1.1. Ekstern kontroll

**Hyppighet:** 1 gang pr år av autorisert installatør (Autronica)

### 3.1.2. Intern kontroll

**Hyppighet:** Hver 3. måned (Brannvernleder)

**Ettersyn:** Egenkontroll

* Klokkeprøve (2 ganger i året)
* Test av meldinger til sentral, detektor nr. og rom nr. på displayet (Autronica)

## ****3.2 MANUELT SLOKKEUTSTYR OG BRANNSLANGER****

### 3.2.1 Ekstern kontroll

**Hyppighet:** 1 gang pr år av autorisert firma (Via anbud)

### 3.2.2 Intern kontroll

**Hyppighet:** 2 ganger pr. år

**Ettersyn:** Egenkontroll

* Tilgjengelighet
* Plombering
* Merking

## ****3.3 RØMMINGSVEIER****

### 3.3.1 Intern kontroll

**Hyppighet:** 4 ganger pr. år (Brannvernleder)

**Ettersyn:** Egenkontroll

* Dører ikke hindret for lukking/åpning
* Ryddighet

## ****3.4 DØRER****

### 3.4.1 Intern kontroll

**Hyppighet:** 2 ganger pr. år (Brannvernleder)

**Ettersyn:** Egenkontroll

* Funksjonskontroll av magneter og pumper
* Kontroll av tilslutning (tetthet) mellom dørblad og karm
* Dørene skal falle i lås og dørblad skal tette mot karm
* Slepelistene skal tette mot gulv når døren er lukket

## ****3.5 Gassinstallasjon****

### 3.5.1 Ekstern kontroll

**Hyppighet:** 1 gang pr. år av autorisert firma

### 3.5.2 Intern kontroll

**Hyppighet:** Hver3. måned

**Ettersyn:** Egenkontroll (Eiendom v/ Rune Hatlebrekke)

* Kontroll av skrukoblinger
* Lekkasjetest
* Visuell kontroll av slanger

Egenkontroll kan gjerne gjøres i forbindelse ved bytte av flasker i gassentral.

## ****3.6 ELEKTRISKE INSTALLASJONER****

### 3.6.1 Intern kontroll

**Hyppighet:** 2 ganger pr. år (Driftsleder)

**Ettersyn:** Egenkontroll

* Lysarmaturer
* Brytere og støpsler
* Tavleskap - uønskede gjenstander (Driftsleder sjekker alt som vedrører Tavleskap)
* Tavleskap - renhold
* Tavleskap - merket hovedbryter
* Kabelbroer - uønskede gjenstander
* Renhold bak alle multimaskiner (kopimaskiner)

## ****3.7 SKILTING****

### 3.7.1. Intern kontroll

**Hyppighet:** 1 gang pr. år (Brannvernleder)

**Ettersyn:** Egenkontroll

* Gjennomgang av bygg for visuell kontroll
* Vurdering om skilt er entydig og forklarende